Состав проекта планировки и межевания  территории для линейного объекта «Газопровод  газоснабжения СП Гусельский – «Кирпичный завод» в Саратовской области

ЧАСТЬ I.   УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

| № п/п | Наименование раздела | гриф | инв. № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект планировки территории. Основная часть: |  |  |  |
| 1 | Том 1. Положения о размещении линейного объекта (Пояснительная записка). Основная часть проекта планировки территории. (Графическая часть.) | н/с |  |  |
|  | Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть: |  |  |  |
| 2. | Планировка территории линейного объекта | н/с |  | М 1:2000 |
| 3. | Границы зон планируемого размещения линейного объекта | н/с |  | М 1:2000 |

ЧАСТЬ II.   МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

| № п/п | Наименование раздела | гриф | инв. № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материалы по обоснованию проекта планировки территории: |  |  |  |
| 1. | Том 1. Обоснования проекта планировки территории. (Пояснительная записка.) Обоснования проекта планировки территории. (Графическая часть.) | н/с |  |  |
|  | Обоснование проекта планировки территории. Графическая часть: |  |  |  |
| 3. | Схема расположения элемента планировочной структуры | н/с |  | М 1:25000 |
| 4. | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. | н/с |  | М 1:2000 |
| 5. | Схема границ земельных участков в период подготовки проекта планировки территории. Схема резервирования земель. | н/с |  | М 1:2000 |

ЧАСТЬ III.   ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

| № п/п | Наименование раздела | гриф | инв. № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материалы по межеванию территории: |  |  |  |
| 1. | Том 1. Проект межевания территории. (Пояснительная записка.) Проект межевания территории (Графическая часть.) | н/с |  |  |
|  | Материалы по межеванию территории. Графическая часть: |  |  |  |
| 2. | . Проект межевания территории. | н/с |  | М 1:2000 |

ОГЛАВЛЕНИЕ

- РАЗДЕЛ 1 « ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ»…………..4

- РАЗДЕЛ 2 «ОСНОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА»………………………………………………………………………………4

  - Обоснование параметров линейного объекта, планируемого к размещению……….4

  - Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории ……….5

  - Обоснование размещения линейного объекта с учётом особых условий использования территорий ……………………………………………………………..10

  - Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и пожарной ……......12

- ИНЫЕ ВОПРОСЫ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ……………………………...21

  - Обоснование предложений для внесения изменений и дополнений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки………..21

  - Сведения о соответствии разработанной документации требованиям

законодательства о градостроительной деятельности………………………………...21

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

Главный архитектор проекта                                          С.Б. Щербакова

Ведущий инженер                                                            С.А.Семёнов

Архитектор                                                                       И.В. Кривохижина

Инженер                                                                            Е. Н. Муратова

1.Исходно-разрешительная документация

Проект планировки территории линейного объекта «Газопровод  газоснабжения СП Гусельский – «Кирпичный завод»  выполнен на основании следующей исходно-разрешительной документации

- Постановление администрации МО «Город Саратов»

«О подготовке проекта планировки территории  для строительства линейного  объекта: «Газопровод газоснабжения СП Гусельский – «Кирпичный завод» в границах МО «Город Саратов»  №… г.

-Задание на разработку проекта планировки и проекта межевания территории для строительства линейного объекта

- Программа развития Саратовской области,  Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования "Город Саратов" на 2013 - 2015 годы;

-  Положения закона Саратовской области «О регулировании градостроительной деятельности»;

- Земельный Кодекс Российской Федерации, введённый в действие Федеральным Законом №137-ФЗ от 25.10.2001 г.;

-  Закон Саратовской области №78-ЗСО от 23.12.2004 г. «О муниципальных районах»;

Данная работа выполнена в соответствии с Градостроительным кодексом РФ,  СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Исходные данные предоставлены заказчиком.

Проект выполнен с учетом ранее разработанной, согласованной и утвержденной градостроительной документацией:

- Схема территориального планирования МО «Город Саратов»;

Проект планировки территории  выполнен на топографической съемке.

2.Обоснование положений по размещению линейного объекта

2.1  Обоснование параметров  линейного объекта, планируемого                               к размещению

Трасса проектируемого газопровода располагается в МО «Город Саратов».

Проектируется распределительный стальной газопровод высокого давления - начальный пункт  СП Гусельский, конечный - «Кирпичный завод»

Основные показатели объекта строительства приведены в таблице 2.1.1.

Таблица  2.1.1

Основные технико-экономические показатели нефтепровода

| Наименование показателей | Количество |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Протяженность газопровода из стальных труб Ø 114х6,0мм по ГОСТ 8732-78/Б-10 8731-74, м | 1520,0 |
| Охранная зона нефтепровода в каждую сторону, м | 2,0 |
| Рабочее давление, МПа | 0,6 |
| Среда | Природный газ |
| Расход газа, м3/час | Максимально-250 |
| Продолжительность строительства | 1,59 мес. |

2.2     Обоснование размещения линейного объекта на планируемой

территории

Климатическая характеристика района строительства

Климат района умеренно-континентальный, с суровой снежной зимой и жарким летом. Средняя годовая температура воздуха имеет положительное значение и составляет +5,3 оС.

Холодные месяцы – январь,  февраль со средней температурой воздуха минус  11,2о С, теплые месяцы – июль, август со средней температурой воздуха +20,6 о С.

Среднее годовое количество осадков 451 мм, 65 % из которых приходится на апрель-октябрь. Среднее количество осадков в зимний

6

период составляет 159 мм (влажность – 82 %), в теплый период – 292 мм (влажность – 56 %). Выпадение осадков в виде снега в среднем приходится на первую декаду ноября. Устойчивый снежный покров в среднем образуется в первой декаде декабря.

Продолжительность  периода со снежным покровом составляет 130 дней.

Преимущественное направление ветров северо-западное (23 %). Средняя годовая скорость ветров составляет 4,1 м/сек. Наиболее сильные ветры наблюдаются в зимний период года, максимальная скорость которых, иногда, достигает до 25 м/сек., при порывах – до 30 м/сек.

Средняя месячная температура воздуха, °С

| Наименование пункта наблюдения | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Средне- годовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Саратов | -11,0 | -11,4 | -4,8 | 6,6 | 15,0 | 19,4 | 21,4 | 19,9 | 14,0 | 5,4 | -2,0 | -8,3 | 5,3 |

Сейсмичность района – до 6 баллов. (СНиП П-7-81, Комплект карт ОСР-97).

Обоснование выбранного варианта трассы

Трасса проектируемого газопровода располагается в МО «Город Саратов».

Запроектирован распределительный стальной газопровод высокого давления - начальный пункт  СП Гусельский, конечный «Кирпичный завод». Трасса газопровода находится на  земельных участках, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения.

При выборе трассы газопровода  учитывались как природно-географические условия, так и места пересечения с другими линейными объектами.

Выбранный  с учётом рельефа местности вариант позволяет, прежде всего, прохождение газопровода на одной глубине, приближённо к рельефу на большей протяжённости трассы газопровода.

Способы прокладки газопровода  приняты, исходя из условий рельефа местности и наличия на трассе естественных и искусственных препятствий. Глубина прокладки газопровода  составляет- 1.0 м до верха образующей трубы.

7

Пересечения газопровода, естественные и искусственные препятствия

| № п/п | Наименование и назначение пересекаемого линейного объекта и его основные характеристики | Привязка точки пересечения к начальной точке | Расстояние в свету по вертикали между пересекающимися линейными объектами |  | Сведения о необходимых мероприятиях по защите пересекаемого линейного объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проектн. | Нормируемое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Кабель связи |  |  |  |  |  |
| 1 | Кабель связи | ПК 2+10,6 | 0,3 | 0,25 | Заключение кабеля в футляр |
| 2 | Кабель связи | ПК 2+17,5 | 0,3 | 0,25 | Заключение кабеля в футляр |
| 3 | Кабель связи | ПК 2+86,8 | 0,33 | 0,25 | Заключение кабеля в футляр |
| Воздушная линия электропередач |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ 110 кВ | ПК 5+33,1 | - | - | Земляные работы вести вручную без применения ударных механизмов по 10,0 м в стороны от пересечения |
| 2 | ВЛ 0,4кВ | ПК 9+66,0 | - | - | Земляные работы вести вручную без применения ударных механизмов по 2,0 м в стороны от пересечения |
| 3 | ВЛ 10кВ | ПК 11+45,5 | - | - | Земляные работы вести вручную без применения ударных механизмов по 5,0 м в стороны от пересечения |
| 4 | ВЛ 0,4кВ | ПК 12+46,6 | - | - | Земляные работы вести вручную без применения ударных механизмов по 2,0 м в стороны от пересечения |
| Газопроводы |  |  |  |  |  |
| 1 | Газопровод в.д. Ду100 | ПК0+59,9 | 0,37 | 0,2 | Земляные работы вести вручную без применения ударных механизмов по 2,0 м в стороны от пересечения |
| 2 | Газопровод в.д. Ду200 | ПК9+77,6 | 0,85 | 0,2 | Защита пересекаемой коммуникации не требуется (проектируемый газопровод прокладывается выше сущ. коммуникации) |
| 3 | Газопровод в.д. Ду200 | ПК12+51,1 | 0,69 | 0,2 | Защита пересекаемой коммуникации не требуется (проектируемый газопровод прокладывается выше сущ. коммуникации) |
| Канализация |  |  |  |  |  |
| 1 | Канализация Ду200 | ПК12+43,1 | 0,39 | 0,2 | Защита пересекаемой коммуникации не требуется (проектируемый газопровод прокладывается выше сущ. коммуникации) |
| Нефтепроводы |  |  |  |  |  |
| 1 | Нефтепровод Ду100 | ПК2+71,8 | 0,5 | 0,35 | Земляные работы вести вручную без применения ударных механизмов по 2,0 м в стороны от пересечения |
| Водопроводы |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопровод Ду100 Водопровод Ду150 | ПК9+43,0 | 0,47 | 0,2 | Защита пересекаемой коммуникации не требуется (проектируемый газопровод прокладывается выше сущ. коммуникации) |
| 2 | Водопровод Ду1000 | ПК9+93,7 | 1,61 | 0,2 | То же |
| 3 | Водопровод Ду1000 | ПК9+109,4 | 1,39 | 0,2 | То же |

С целью нанесения наименьшего экологического ущерба при строительстве газопровода предусмотрено: пересечения автодороги выполнять методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ).

В качестве бурового раствора используется вода техническая без химических добавок.

Зданий на трассе газопровода не размещено.

Трасса проектируемого газопровода проходит, в основном по землям сельскохозяйственного назначения.

В соответствии с ПОС  полоса отвода под строительство газопровода определена как 13,5 м с каждой стороны трубопровода и составляет 20520,0 м2  или 2,052 Га.

В соответствии с «Правила охраны магистральных газопроводов» охранная зона составляет  2,0 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В соответствии с заданием на проектировании ОАО «Саратовнефтегаз» и согласно техническим требованиям на разработку проекта, в объем

строительства линейного объекта входят следующие сооружения в рамках технологических площадок.

Площадки постоянного отвода земли под газопровод.

| Земли, отводимые в постоянное пользование | Площадь занимаемых земель, кв.м. (ограждения) |
| --- | --- |
| Площадка 1(участок1) - точка врезки в существующий надземный стальной газопровод высокого давления (0,6МПа)Ду80 вблизи СП Гусельский | 15,0 м2 |
| Площадка 2(участок2) – пункт узла учета расхода газа (ПУУРГ-65) | 4,0 м2 |
| Всего | 19,0 м2 |

Для которых предусматривается постоянный отвод земли, общей площадью 19,0 м2.

Здания в инфраструктуре линейного объекта проектом                                            предусматриваются только на период строительства в виде обустройства временных вагончиков для размещения строительных бригад.

Трасса  проектируемого нефтепровода на всем протяжении проходит на допустимых расстояниях от  населенных пунктов, зданий, сооружений, инженерных сетей, приняты  согласно  табл.13  СП 34-116-97.

Информация данного раздела отображена  на следующих схемах:

-«Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории. Схема  границ зон с особыми условиями использования территории»;

2.3 Обоснование размещения линейного объекта с учётом особых условий использования территории

По данным «Управления ветеринарии Правительства Саратовской области», на территории изысканий отсутствуют места захоронения биологических отходов (скотомогильников), захоронений трупов сельскохозяйственных животных, павших от особо опасных инфекционных заболеваний (приложение П).

Согласно заключению управление «Саратовнедра» в пределах исследуемого земельного участка отсутствуют месторождения общераспространенных,

твердых полезных ископаемых, подземных вод, углеводородного сырья.

Согласно справке «Комитета по охране окружающей среды и природопользования Саратовской области» в пределах размещения объекта изысканий отсутствуют объекты природно-заповедного фонда (заказники, памятники природы и др.), относящихся к особо охраняемым природным территориям регионального значения.

Рассматриваемая территория имеет среднюю селитебную нагрузку. На сопредельных территориях расположен целый ряд населенных пунктов с традиционным занятием населением садоводством, огородничеством  и т.д.

В целом территория размещения проектируемых объектов, по степени техногенного воздействия на природные экосистемы, не классифицируется как особая зона чрезвычайных  экологических и техногенных ситуаций, однако имеет место техногенная нагрузка на нее в интенсивной степени, загрязнение компонентов окружающей среды, повышенный риск возникновения подобных ситуаций.

По районированию ГГО им. А.И. Воейкова территория района относится ко 2-ой зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА) и характеризуется достаточно благоприятными условиями для рассеивания выбросов в атмосферу.

В целях сохранения почвенного покрова после завершения строительства предусмотрены меры, направленные на восстановление естественной продуктивной способности слоя  почвы.  В проекте предусмотрено снятие верхнего плодородного слоя на глубину 0,3 м и сохранение и использование почвы на проведение последующей рекультивации нарушенных строительством земель.

Работы по рекультивации нарушенных земель включают технический этап рекультивации, предусматривающий снятие плодородного слоя почвы до начала строительства трубопровода и его возвращение после завершения строительства.

Средняя мощность плодородного слоя почвы 0,3 м. Площадь технической рекультивации составляет 2,052 га. Объем снимаемого плодородного слоя почвы по трассе, подлежащего рекультивации, равен 6156,0 м3.

При проведении технической рекультивации экскаватором снимается плодородный слой почвы шириной 4,0 м. Отвал почвы укладывается на полосу земляных работ на расстоянии 7 - 11 м от края полосы рекультивации до середины отвала. Место отвала грунта располагается со стороны, с которой возможен приток дождевых вод. Траншеи разрабатывают перемещающимся по полосе, свободной от слоя почвы, экскаватором.

После прохода строительного потока уложенный в траншею трубопровод засыпают, перемещая из отвала весь минеральный грунт бульдозером. Избыток минерального грунта распределяют по полосе рекультивации продольным проходом бульдозера и уплотняют.

На участках, где траншея разрабатывается вручную, рекультивация проводится также вручную. Верхний плодородный слой складируется в одну сторону от траншеи, а нижний минеральный - в другую. Засыпают траншею в обратном направлении.

Работы по снятию плодородного слоя почвы могут выполняться как в холодное, так и в теплое время года, а работы по его возвращению только в теплое (безморозное) время года.

В период эксплуатации нефтепровода негативное воздействие на природные компоненты будет сведено к минимуму. Механическое воздействие

на почвенно-растительный покров на этой стадии будет исключено. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, образующиеся при эксплуатации объекта, являющиеся в процессе эксплуатации источником химического загрязнения почвы, не окажут существенного влияния на состояние почвенно-растительного слоя.

Проектом предусматривается восстановление полосы отвода земель для строительства газопровода путем планировки и рекультивации.

Планируется вывоз лишнего  грунта, образованного в результате вытеснения объема при укладке газопровода  в траншею и использования песка для формирования основания и присыпки сверху.

Строительство газопровода сопряжено с временным нарушением  рельефа, который будет восстановлен после завершения строительства.

После завершения строительства на территории объекта проводится уборка строительного мусора, ликвидируются ненужные выемки и насыпи, выполняются планировочные работы по восстановлению временной полосы отвода земель.

2.4 Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне

Решения по системам оповещения и управления ГО объекта.

Основной способ оповещения - передача речевой информации. Для привлечения внимания перед передачей речевой информации включаются электросирены и другие сигнальные средства, что будет означать передачу предупредительного сигнала «Внимание всем». По этому сигналу население обязано немедленно включить радиотрансляционные и телевизионные приемники для прослушивания экстренного сообщения Главного управления МЧС России по Саратовской области.

Проектируемый объект обслуживается периодически, персоналом ремонтных или обслуживающих бригад.

Принят следующий порядок доведения сигналов оповещения ГО до персонала ремонтных или обслуживающих бригад:

- от оперативного дежурного ГУ МЧС России по Саратовской области сигнал поступает по действующим каналам связи (радио, телевидение, телефонная связь) дежурному диспетчеру ОАО “Саратовнефтегаз”;

- дежурный диспетчер ОАО “ Саратовнефтегаз ” доводит сигнал до персонала ремонтных или обслуживающих бригад.

Для приема сигналов оповещения персонал ремонтных или обслуживающих бригад обеспечивается мобильными средствами радиосвязи, радиостанциями типа ICOM, в количестве 2-3 комплектов, включенными в радиосеть ведомственной радиосвязи и телефонами мобильной сотовой связи, как резервного средства доведения сигналов оповещения.

Решения по безаварийной остановке технологических процессов.

Технологический процесс на проектируемом объекте не связан с работой по использованию потенциально опасных веществ и средств, останов которой может привести к возникновению очагов поражений. В связи с этим специальные решения по безаварийной остановке технологических процессов проектом не разрабатывались.

При возникновении аварии на линейной части газопровода диспетчер  докладывает об этом руководству и приводит в действие План оповещения, сбора и выезда аварийной бригады.

Определение аварийного участка газопровода и его локализация (отключение от действующих газопроводов, сброс газа) производятся, как правило, диспетчерской службой.

Прибывший к месту аварии на линейной части газопровода персонал обязан:

предотвратить появление о зоне аварии посторонних лиц и техники;

при возникновении аварии вблизи автомобильной дороги принять меры, исключающие движение транспорта;

уточнить место и размеры аварии;

выйти на связь с диспетчером, сообщить о месте и ориентировочных размерах аварии, возможности подъездов и проездов.

Для локализации последствий аварий по трассе газопровода предусмотрены отключающие устройства.

Решения по строительству ЗС ГО (сооружений двойного назначения) и ЗПУ на объекте.

В соответствии с положениями п.2 СНиП 2.01.51-90, постановления Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», и в связи с тем, что постоянно работающий персонал на объекте отсутствует, строительство защитного сооружения ГО проектом не предусмотрено

Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях.

При авариях в местах повреждения происходит истечение газа под давлением в окружающую среду. На месте разрушения в грунте образуется воронка. Метан поднимается в атмосферу (легче воздуха), а другие газы или их смеси оседают в приземном слое. Смешиваясь с воздухом, газы, образуют, облако взрывоопасной смеси. Образующееся облако в 20% случаев рассеивается. В остальных случаях происходит воспламенение облака. Это равной вероятностью приводит к взрывному превращению облака или образованию огненного шара.

Статистика показывает, что примерно 80 % аварий сопровождается пожаром. Искры возникают в результате взаимодействия частиц газа с металлом и твердыми частицами грунта. Обычное горение может трансформироваться во взрыв за счет самоускорения пламени при его распространении по рельефу.

Расчеты процесса взрывного горения при авариях на газопроводе принимаются в детонационном режиме. Зона детонации определяется в виде полос вдоль всего трубопровода, расположенных с каждой из его сторон. Это связано с тем, что облако взрывоопасной смеси может распространяться в любую сторону от трубопровода, в зависимости от направлений ветра. За пределами зоны детонации по обе стороны от трубопровода находятся зоны действия воздушной ударной волны.

На плане местности эти зоны также имеют вид полосовых участков вдоль трубопровода.

Решения по исключению разгерметизации оборудования и предупреждению аварийных выбросов опасных веществ.

В целях соблюдения требований СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», а также правил безопасности в газовом хозяйстве и предупреждения чрезвычайных ситуаций при строительстве газопровода проектом предусмотрены следующие решения:

- прокладка газопровода предусмотрена в земле, что обеспечивает защиту труб от механических повреждений, монтаж газопровода выполняется специализированной организацией в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 и «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» (ПБ 12-529-03);

- согласно «Правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000 г. №878 создается охранная зона.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

вдоль трасс подземных газопроводов из стальных труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров от газопровода в обе стороны;

- газопровод подвергается испытанию на прочность и герметичность;

- для определения местонахождения трассы газопровода на месте врезки, на углах поворота, в местах установки арматуры, устанавливаются опознавательные знаки или таблички-указатели;

- опознавательные знаки устанавливаются на железобетонные столбики или металлические реперы высотой не менее 1,5 м или другие постоянные ориентиры;

- сварные соединения подлежат визуальному и измерительному контролю в целях выявления наружных дефектов всех видов, а также

отклонений по геометрическим размерам и взаимному расположению элементов.

К решениям по исключению разгерметизации оборудования и предупреждению аварийных выбросов опасных веществ можно отнести:

- обеспечение технологического надзора за качеством ремонта газопровода;

- осуществление комплексных обследований защищенности газопровода в местах пересечения с другими коммуникациями.

Решения, направленные на предупреждение развития аварий и локализацию выбросов (сбросов) опасных веществ.

Первоочередными мерами, направленными на предупреждение развития аварий и локализации выбросов опасных веществ, являются:

- прекращение подачи газа потребителям;

- отключение от действующей сети поврежденного участка газопровода.

Общий принцип локализации аварий обеспечивается отключением поврежденного участка газопровода механическим способом по месту.

Для аварийной остановки технологического процесса, т.е. для отключения газопровода предусмотрены краны шаровые в надземном исполнении на врезке.

Для локализации и ликвидации аварийных ситуаций на газопроводе создана аварийно-диспетчерская служба (АДС) с круглосуточной работой, включая выходные и праздничные дни.

Численность и материально-техническое оснащение АДС определяются типовыми нормами.

Места их дислокации определяются зоной обслуживания и объемом работ с учетом обеспечения прибытия бригады АДС к месту аварии за 40 минут.

При извещении о взрыве, пожаре, загазованности аварийная бригада должна выехать в течение 5 минут.

Ликвидация утечки газа (временная) допускается с помощью бандажа, хомута или бинта из мешковины с шамотной глиной наложенных на газопровод, при ежесменном наблюдении за этим участком.

Работы по окончательному устранению утечек газа могут передаваться эксплуатационным службам после того, как АДС будут приняты меры по локализации аварии и временному устранению утечки газа.

Решения по обеспечению взрывопожаробезопасности.

К решениям по обеспечению взрывопожаробезопасности можно отнести:

- перекрытие кранов шаровых установленных на врезке, на ответвлении;

- обеспечение технологического надзора за качеством ремонта газопровода;

- создание системы оповещения организаций и предприятий, выполняющих земляные работы в зоне газопровода и владельцев газопровода, это позволит снизить возможность непреднамеренных повреждений;

- обеспечение безопасной эксплуатации газопровода, укомплектование материально- техническими средствами аварийно-восстановительных бригад, знание личного состава своих обязанностей;

- осуществление планового контроля коррозии,

- осуществление комплексных обследований защищенности газопровода в местах пересечения с другими коммуникациями,

- составление планов капитального ремонта изоляционного покрытия газопровода;

- наличия графика проверки и при необходимости ремонта мест выхода подземного участка газопровода на границе «земля - воздух»;

- наличие на запорной арматуре указателя положения «открыто - закрыто»;

- осуществление не реже 1 раза в 3 месяца обхода надземных участков газопровода с выявлением возможной утечки газа, перемещения газопровода за пределы опор, наличие вибрации, сплющивания, недопустимого прогиба газопровода, посадки, изгиба и повреждения опор.

Бригада обходчиков составляет 3 человека.

3.1.12. Решения по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность объекта (по системам физической защиты и охраны объекта).

В целях предотвращения постороннего вмешательства в деятельность объекта предусмотрены следующие мероприятия:

- вдоль трасс подземных газопроводов используются  опознавательные знаки на железобетонных столбиках или металлических реперах высотой не менее 1,5 м или другие постоянные ориентиры;

Для надземного газопровода охранная зона – 5 м в каждую сторону.

Решения по организации беспрепятственной эвакуации людей с территории объекта.

Эвакуация персонала объекта при возникновении ЧС на объекте будет производиться по существующим эвакуационным (аварийным)   путям.

Эвакуационные мероприятия обеспечиваются конструктивно-планировочными решениями непосредственно проектируемого объекта и состоянием транспортной и дорожной сети.

Перечень ПОО и транспортных коммуникаций, аварии на которых могут стать причиной ЧС на объекте строительства.

В соответствии с исходными данными и требованиями Главного управления МЧС России по Саратовской области в районе проектируемого объекта располагаются следующие потенциально опасные объекты:

- аварии на ВК-3 МУПП «Саратовводоканал», комитет ЖКХ города 410000, ул. Соколовая гора, сопряженные с выбросом хлора. Суммарное количество АХОВ/ количество АХОВ в наибольшей емкости: хлор 48/1 т, площадь действия поражающих факторов – 2454000 м2;

- аварии на ВК-2 МУПП «Саратовводоканал», комитет ЖКХ города 410000, ул. Симбирская, 133, сопряженные с выбросом хлора. Суммарное количество АХОВ/ количество АХОВ в наибольшей емкости: хлор 18/1 т, площадь действия поражающих факторов –  2454000 м2.

Оценка частоты и интенсивности проявлений опасных природных процессов, а также категория их опасности в соответствии с СНиП 22-01-95.

Наиболее опасными природными факторами, влияющими на процесс функционирования объекта и жизнедеятельности населения, являются:

землетрясения, в соответствии с СП 14.13330.2011 (СНиП II-7-81) «Строительство в сейсмических районах. Нормы проектирования»:

категория опасности процессов – опасные;

интенсивность, баллы – 6 (карта В), 7 (карта С);

сильный гололед – диаметр отложений льда  - 20 мм и более;

метель – перенос снега при среднем ветре 15 м/сек в течение 12 часов и более;

сильный мороз – до - 37 оС;

сильная жара – до + 41 оС;

чрезвычайная пожароопасность – 5 класс горимости.

Согласно СНиП 22.01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» по оценке сложности природных условий участок строительства объекта относится к категории простых.

С инженерно-геологической точки зрения рассматриваемый район относится к числу «благоприятных» для строительства.

Явлений карста, оползней, суффозии, проседания грунтов и

подтопления не отмечается, район не относится к сейсмически опасным.

Согласно СНиП 22-01-95 район строительства по категории опасности опасных природных условий относится к умеренно – опасным

Сильные морозы.

Гололед

Гололед на проектируемый объект никакого воздействия не имеет.

Гололед может представлять опасность для обслуживающего газопровод персонала. Для исключения негативного воздействия на персонал, предусматривается создание запасов песка и др. предотвращающих скольжение средств.

Мероприятия по молниезащите.

Молниезащита выполняется в соответствии СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» и РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

Для защиты от заноса высоких потенциалов все надземные и подземные коммуникации присоединяются к контуру заземления молниезащиты.

Заземляющее устройство является общим для цепей молниезащиты, заземления, вторичных проявлений молнии, заноса высокого потенциала.

Описание и характеристики существующих и предусматриваемых в проекте систем мониторинга опасных природных процессов и систем оповещения о ЧС природного характера.

Создание систем мониторинга опасных природных процессов проектом не предусмотрено. С целью предупреждения чрезвычайных ситуаций проектом предусматривается регулярный периодический контроль состояния здания и сооружений.

Все случаи обнаружения изменений в состоянии сооружений распределительного газопровода докладываются руководителю эксплуатирующей организации  для своевременного принятия соответствующих мер по повышению физической устойчивости объекта.

В сомнительных случаях выставляются репера и производятся необходимые замеры для определения скорости развития изменений.

Оповещение персонала в случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации осуществляется на основании информации, полученной от органов Росгидромета или ГУ МЧС РФ по Саратовской

области передачей речевой информации по проектируемым средствам радио и телефонной связи о необходимости эвакуации, путях эвакуации и других действиях, направленных на обеспечение безопасности.

Выполнение заложенных в проекте решений позволит:

- в большинстве случаев предотвратить возникновение аварий, связанных с чрезвычайными ситуациями;

- значительно снизить ущерб, наносимый чрезвычайными ситуациями народному хозяйству, окружающей природной среде, жизни и здоровью населения;

- значительно уменьшить продолжительность и затраты на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.

3. Иные  вопросы планировки территории

3.1   Обоснование предложений для внесений изменений и дополнений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки

В рамках данного проекта образуется новая территориальная охранная зона проектируемого распределительного газопровода.

Проект планировки территории необходимо учитывать  при  разработке  Генерального плана и Правил землепользования и застройки МО «Город Саратов»

3.2 Сведения о соответствии разработанной документации требованиям законодательства о градостроительной деятельности

Документация по планировке территории линейного объекта выполнена на основании документов территориального планирования, в соответствии с

требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, границ зон с особыми условиями использования территорий.